## Лист1
Марка | Особенности конструкции | Изоляция нулевой несущей жилы | Тип полиэтилена
СИП-1 | Вокруг нулевого несущего троса скручены изолированные фазные жилы, а также, при необходимости, жила уличного освещения | нет | термопластичный (102-01 К либо 153-10К)
СИП-1 А |  | есть
СИП-2 |  | нет | сшитый (BOREAllS)
СИП-2А |  | есть
СИП-3 | Одножильный провод, в котором уплотненная сталеалюминевая жила имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена |  | сшитый
СИП-4 | Все жилы имеют изоляционный покров из термопластичного светостабилизированного полиэтилена | без несущей жилы | термопластичный
СИП-5 | Все жилы имеют изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена (отдельная несущая жила в конструкции отсутствует) | без несущей жилы | сшитый
Таблица 2. Основные характеристики проводов марок СИП-1, СИП-1А, СИП-2, СИП-2А
Число жил и сечение, мм2 | Электрическое сопротивление постоянному току, Ом/км |  | Разрывная прочность несущего троса, кН, не менее | Максимальный наружный диаметр провода, мм
| фазных жил | несущего троса
1x16+1x25 | 1.91 | 1.38 | 7.4 | 15
3x16+1x25 | 1.91 | 1.38 | 7.4 | 22
3x25+1x35 | 1.2 | 0.986 | 10.3 | 26
3x35+1x50 | 0.868 | 0.72 | 14.2 | 30
3x50+1x70 | 0.641 | 0.493 | 20.6 | 35
3x70+1x95 | 0.443 | 0.363 | 27.9 | 40
3x95+1x95 | 0.32 | 0.363 | 27.9 | 44
3x120+1x95 | 0.253 | 0.363 | 27.9 | 47
4x16+1x25 | 0.91 | 1.38 | 7.4 | 22
4x25+1x35 | 1.2 | 0.986 | 10.3 | 25
Таблица 2. Основные характеристики проводов марок СИП-1, СИП-1 А, СИП-2, СИП-2А (продолжение)
Число жил и сечение, мм2 | Допустимый ток нагрузки, А |  | Ток короткого замыкания, кА, не более
| СИП-1, СИП-1 А | СИП-2 СИП-2А | СИП-1, СИП-1 А | СИП-2 СИП-2А
1x16+1x25 | 75 | 105 | 1 | 1.5
3x16+1x25 | 70 | 100 | 1 | 1.5
3x25+1x35 | 95 | 130 | 1.6 | 2.3
3x35+1x50 | 115 | 160 | 2.3 | 3.2
3x50+1x70 | 140 | 195 | 3.2 | 4.6
3x70+1x95 | 230 | 240 | 4.5 | 6.5
3x95+1x95 | 220 | 300 | 5.3 | 6.9
3x120+1x95 | 250 | 340 | 5.9 | 7.2
4x16+1x25 | 70 | 100 | 1 | 1.5
4x25+1x35 | 95 | 130 | 1.6 | 2.3
Примечание.
На напряжение 0,6/1 кВ.
Таблица 3. Основные характеристики проводов марки СИП-3
Число жил и сечение, мм2 | Электрическое сопротивление жилы номинальному току, Ом/км | Номинальный наружный диаметр жилы, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | Разрывная прочность, менее | Допустимый ток нагрузки, А | Ток короткого замыкания, кА, не более
1x35 | 0.986 | 6.1 | 11.5 | 11.5 | 20 | 3.2
1x50 | 0.72 | 8.1 | 12.6 | 16 | 2Э | 4.3
1x70 | 0.493 | 9.7 | 14.3 | 22.5 | 310 | 6.4
1x95 | 0.363 | 11.4 | 16 | 31 | 370 | 8.6
1x120 | 0.288 | 12.8 | 17.4 | 39 | 430 | 11
Примечание.
На напряжение 20 кВ.
Таблица 4. Основные характеристики проводов марок СИП-4, СИП-5
Число жил и сечение, мм2 | Максимальный наружный диаметр, мм | Разрывная прочность, кН, не менее | Расчетная масса, кг/км |  | Допустимый ток нагрузки, А |  | Электрическое сопротивление жилы номинальному току, Ом/км
|  |  | СИП-4 | СИП-5 | СИП-4 | СИП-5
2x25 | 19 | 4.1 | 202 | 206 | 115 | 130 | 1.2
2x50 | 23 | 7.3 | 363 | 363 | 180 | 200 | 0.641
2x95 | 31 | 13.7 | 637 | 637 | 280 | 305 | 0.32
3x25 | 20 | 4.1 | 303 | 303 | 115 | 130 | 1.2
3x50 | 25 | 7.3 | 538 | 550 | 180 | 200 | 0.641
3x95 | 34 | 13.7 | 1030 | 1044 | 280 | 305 | 0.32
4x25 | 22 | 4.1 | 404 | 404 | 110 | 120 | 1.2
4x35 | 24 | 5.6 | 528 | 528 | 140 | 150 | 0.868
4x50 | 29 | 7.3 | 718 | 734 | 170 | 185 | 0.641
4x70 | 32 | 10.8 | 979 | 963 | 220 | 235 | 0.443
4x95 | 39 | 13.7 | 1374 | 1392 | 270 | 290 | 1.443
4x120 | 41 | 16.8 | 1624 | 1624 | 300 | 340 | 0.253